[붙임] 전력수급 위기단계별 조치사항

전력수급 위기단계		조치사항	비 고
국가	서울대학교 (관악캠퍼스)
준비단계 (예비력 550만kW 미만)	준비단계 (파워별 변압기 부하율 75%)	· 연락망 정비 등 전력수급 대응조치 준비(비상 절전조치 준비 등)
관심단계 (예비력 450만kW 미만)	관심단계 (파워별 변압기 부하율 80%)	· 조명, 엘리베이터 사용 최소화 및 전기식 냉‧난방기 순차운휴 · 비업무 전자기기(냉온수기 등) 전원 차단 · 전력수급 위기에 따른 협조요청(공문발송)
주의·경계단계 (예비력 350만kW 미만)	주의·경계단계 (파워별 변압기 부하율 90%)	· 전기식 냉‧난방기 및 엘리베이터 사용중지, 조명 완전 소등 · 필수업무를 제외한 전자기기 전원 차단 · 자발적인 실험중지 요청(안내메시지) · 비상발전기 가동 준비	조치사항에 대해 학내 구성원에게 안내메시지 전송
심각단계 (예비력 150만kW 미만)	심각단계 (파워별 변압기 부하율 95%)	· 정전 대응 준비 · 비상발전기 가동 등

※ 전력 피크시간대(09:30~10:00, 16:30~17:00) 난방 가동 중지 , 해당시간 난방 조작 불가  교육연구, 실험실 등 필수 시설은 제외