[붙임 1]

전력수급 위기단계별 조치 사항

전력수급 위기단계		조치 사항
국가	서울대학교 (관악캠퍼스)
준비단계 (예비력 550만kW 미만)	준비단계 (파워별 변압기 부하율 75%이상)	‧ 연락망 정비 등 전력수급 대응조치 준비 (비상 절전조치 준비 등)
관심단계 (예비력 450만kW 미만)	관심단계 (파워별 변압기 부하율 80% 이상)‧	‧ 조명, 엘리베이터 사용 최소화 ‧ 냉방기 순차운휴 가동 ‧ 비업무 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 ‧ 전력수급 위기에 따른 협조요청(공문발송)
주의･경계 단계 (예비력 350만kW 미만)	주의･경계 단계 (파워별 변압기 부하율 90% 이상)	‧ 냉방기 및 엘리베이터 사용중지 ‧ 조명 완전 소등 ‧ 필수업무를 제외한 전기기기 전원 차단 ‧ 자발적인 실험중지 요청(안내메시지) ‧ 비상발전기 가동 준비
심각 단계 (예비력 150만kW 미만)	심각단계 (파워별 변압기 부하율 95% 이상)	‧ 정전 대응 준비 ‧ 비상발전기 가동 등

※ 단계별 상황 발생 시 조치사항 학내 구성원에 공지사항 안내 예정